## 受付票（Excel版）
通信ケーブル事前引込みの申込書兼議事録 | [28 empty] | 新ビル管理ＩＤ
（収容ビル |  |  |  | ） |  |  | （線路名 | [5 empty] | 支線・MH・HH | [8 empty] | 号） |  |  | （CC-BOX | [7 empty] | No | [5 empty] | 特殊部）
受付年月日 |  | ① | 年 |  | 月 | 日 |  | ② |  | 年 | 月 |  | 日 | 確 認 事 項 | [12 empty] | 確認 | メタル/端子盤サイズ表 （内のり寸法）mm | [5 empty] | 光/木盤サイズ mm（サイズは目安）
[34 empty] | 心線数 | 幅 | 高さ | 奥行 | 心線数 | 幅 | 高さ | 奥行
ビ ル 名 |  | （仮称） | [11 empty] | 1 | 引込方法 |  |  | 架空・架空（サイホン）・地下 | [9 empty] | 引込対数 | 幅 | 高さ | 奥行 | 列数 |  | 2 | 670 | 550 | 100 | 40 | 600 | 900 | 150
[28 empty] | 10 | 500 | 350 | 100 | 1 |  | 4 |  |  | 100 | 100 | 600 | 1600 | 150
所 在 地 |  | 東京都 | [11 empty] | 2 | 架空 | 直接 ・ 私設柱（7.5m以上） | [11 empty] | 30 | 500 | 650 | 100 | 1 |  | 8 | 740 | 590 | 150 | 200 | 850 | 1700 | 150
[28 empty] | 50 | 500 | 950 | 100 | 1
ビル関連企業等 | 建築施工 （設計） | 【会社名】 | [13 empty] | ケーブル車道横断、引込高さ5.0m以上 ※フック取付け時は5.5m以上6.0m以下（コの字） 【電線との隔離】 高圧絶縁電線 ：30cm（防護の場合15cm） 特別高圧電線ケーブル ：30cm（防護の場合15cm） 低圧絶縁電線 ：60cm（防護の場合30cm） | [12 empty] | 900 | 650 | 100 | 2 |  | メタル＋光 併用成端
[28 empty] | 100 | 500 | 1700 | 100 | 1 |  | 引込対数 |  | 幅 | 高さ | 奥行 | 列数
[29 empty] | 900 | 950 | 120 | 2 |  | 10＋光 |  | 580 | 780 | 100 | 1
|  | 【担当者名】 | [5 empty] | TEL |  | ― | ― | [16 empty] | 200 | 1800 | 950 | 120 | 4 |  | 30＋光 |  | 860 | 720 | 100 | 1
[8 empty] | FAX |  | ― | ― | [17 empty] | 1000 | 1700 | 120 | 2 |  | 50＋光 |  | 860 | 950 | 100 | 1
[8 empty] | 携帯 |  | ー | ― | [16 empty] | 400 | 1800 | 1700 | 120 | 4 |  | 100＋光 |  | 900 | 1230 | 100 | 2
| 配管施工 （電気） | 【会社名】 | [11 empty] | 3 | 地 下 | 土木工事 |  |  |  | 有 ・ 無 | [7 empty] | ＜MDFサイズ表について＞ ・MDFに必要なおおよそのスペースを表記しており、使用する物品、設置方法により異なります。 ・200対以上を引き込む大規模ビルへのメタル＋光MDF併用成端については、別途調整致します。
[16 empty] | 管路埋設深度 |  |  |  |  | 600 ・ 900 1200・（ ）ｍｍ
|  | 【担当者名】 | [5 empty] | TEL |  | ― | ― | [16 empty] | 【特記事項】 ・施工電気会社が決定しましたら再度打合せ願います。 （打合せの際には最新の図面1部【引込平面図/系統図】を持参下さい） ●予定工期が１ヶ月以上変更になる場合は速やかにご一報願います。 ●土木工事｢有｣の場合は3月/12月は国道･都道･区道繁華街(商店街等）での工事 抑制期間となる為、早めの打合せ申し込みをお願いします。 （おおむね □国道：6ヵ月前 □都道：4ヵ月前 □区道(市道)：3ヵ月前） ・調査・施工時は（ ）様へ連絡いたします。 （携帯等 - - ） ・弊社施工会社は（ ）となります。
[8 empty] | FAX |  | ― | ―
[8 empty] | 携帯 |  | ー | ― |  |  | 4 | 引込配管 |  |  | （ ）mm×（ ）条
着工予定日 |  |  | 年 | 12 | 月 | 日 | 変 更 の 場 合 |  |  | 年 | 月 |  | 日
足場撤去予定日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | 5 | 管路突出し |  |  | 公道部300mm（ペイント表示）
竣工予定日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 管路突出時期 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
入居予定日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 道路区分 |  |  | 国道・都道 区道・市道 村道・私道 |  |  |  |  | 車道・車道カラー 歩道・歩道カラー
MDFまでの 引込工事予定日 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
建物規模 |  | 分譲賃貸 | [5 empty] | 延床面積 |  |  |  |  | ㎡ | 6 | MDF | 場所 ※ | （ ）F
|  | 建物種別 |  | その他 | [12 empty] | EPS・共用部・階段下 その他（ ）
|  | 住宅種別 |  | 分譲物件
[16 empty] | 大きさ | 幅（ ）×高（ ）×奥行（ ）
部屋タイプ
|  | 地上 | [9 empty] | F |  | 7 | アース第Ｄ種 100Ω以下の保安器用
|  | 地下 | [9 empty] | F |  | 8 | メタル引込は建物規模に応じた対数となります
用途別戸数 | マンション | 世帯数 |  | （ |  |  |  | ） | 【希望回線数】 |  |  |  |  | 9 | 光引込は建物規模に応じた心線数となります
[11 empty] | 回線 |  |  | 10 | 耐火処理はビル側でお願いします
| テナント | テナント数 |  | （ |  |  |  | ）
[14 empty] | 11 | 光成端場所等 |  |  |  | MDF内・他（ ）
①建物内の電話・通信設備（MDF～ＩＤＦ～電話用コンデンサ付ＭＪ迄の配線・取付・接続を言います）は，電気設備と同様にお施主様の施工範囲となっています． ②MJはコンデンサ付を用意していただきます。 ③構内ケーブル未設置ビルは，構内ケーブル設置後電話機取付け工事施工します． ④ビル敷地内に設置する私設ＨＨ等の止水栓は，ビル側施工で実施してください． （ただし、ＮＴＴケーブル敷設管路はNTT） ⑤私有地内配管（ビル内・地下引込）は，お客様側で施工していただきます． ⑥掘削禁止道路の解除願いを提出して頂く場合がございます．
| 共用関係 | 管理室数 |  | （ |  |  |  | ） | [5 empty] | 12 | メタル・光同時工事 | [5 empty] | 有 ・ 無
[14 empty] | 13 | 図面（ 引込み平面図・系統図 ） | [8 empty] | 有 ・ 無
|  | その他 （EV,警報,宅配 等） |  | （ |  |  |  | ）
[14 empty] | 14 | 構内ケーブル施工はお客様施工となります
[14 empty] | 15 | 屋内配線施工はお客様施工となります | [12 empty] | ㈱ＮＴＴ東日本-南関東 東京事業部 設備部 エンジニアリング部門 設備カスタマセンタ 設備構築担当 □田端 TEL : 03-6240-8621 □立川 TEL : 042-519-3638 □山梨 TEL：0553-21-7256
通信設備（ケーブル）申込書兼議事録のダウンロード方法 | [35 empty] | NTT 確認欄 |  |  | お客様 確認欄
本用紙がHP上で取得可能になりました。以下の方法でダウンロードをお願いします。 ご記入後,協議を実施してください。 ＜ダウンロード方法＞ 検索エンジンで『NTT東日本 東京 各種お問合せ』を検索し、「各種お問合せ 東京 ＮＴＴ 東日本」を選択。「通信設備に関わる各種問い合わせ」欄の「新築ビル通信設備申込書」から Excel版（またはPDF版）用紙を選択し、ダウンロード。 URL：http://www.ntt-east.co.jp/tokyo/contactus/ | [13 empty] | 16 | ＭＪ取付けはお客様施工となります
[36 empty] | 日付 サイン |  |  | 日付 サイン
[14 empty] | 17 | 先行ジャンパは原則実施いたしません
[14 empty] | 確認チェック項目 ○：確認済 ×：要検討 ／：該当なし | [21 empty] | 日付 サイン |  |  | 日付 サイン
※MDF設置場所 → 下記の場所は故障と成り易く、保守上不都合な部分です。 ①風雨にさらされる屋外 ②湿気が溜まりやすい場所 ③出入りに不都合な事務所フロア内
本工事に対する引込ｹｰﾌﾞﾙの設計･施工はNTT関連会社に委託して実施することがありますので工事等の問い合わせは,NTT関連会社に対応して頂くことがあります。

## 記入例（Excel版）
通信設備（ケーブル）申込書兼議事録 | [32 empty] | 新ビル管理ＩＤ
（収容ビル |  |  |  |  | ） |  |  |  | （線路名 | [6 empty] | 支線・MH・HH | [8 empty] | 号） |  |  | （CC-BOX | [8 empty] | No | [5 empty] | 特殊部）
受付年月日 |  | ① |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | ② |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 確 認 事 項 | [13 empty] | 確認 | メタル/端子盤サイズ表 （内のり寸法）mm | [5 empty] | 光/木盤サイズ mm（サイズは目安）
[38 empty] | 心線数 | 幅 | 高さ | 奥行 | 心線数 | 幅 | 高さ | 奥行
ビ ル 名 |  | （仮称） | 田端ビル | [13 empty] | 1 | 引込方法 |  |  | 架空・架空（サイホン）・地下 | [10 empty] | 引込対数 | 幅 | 高さ | 奥行 | 列数 |  | 2 | 670 | 550 | 100 | 40 | 600 | 900 | 150
[32 empty] | 10 | 500 | 350 | 100 | 1 |  | 4 |  |  | 100 | 100 | 600 | 1600 | 150
所 在 地 |  | 東京都 |  |  | 田端新町１－１９－１０ | [11 empty] | 2 | 架空 | 直接 ・ 私設柱（7.5m以上） | [12 empty] | 30 | 500 | 650 | 100 | 1 |  | 8 | 740 | 590 | 150 | 200 | 850 | 1700 | 150
[32 empty] | 50 | 500 | 950 | 100 | 1
ビル関連企業等 | 建築施工 （設計） | 【会社名】 |  | ㈱エヌ・ティ・ティ設計 | [14 empty] | ケーブル車道横断、引込高さ5.0m以上 ※フック取付け時は5.5m以上（コの字） 【電線との隔離】 高圧絶縁電線 ：30cm（防護の場合15cm） 特別高圧電線ケーブル ：30cm（防護の場合15cm） 低圧絶縁電線 ：60cm（防護の場合30cm） | [13 empty] | 900 | 650 | 100 | 2 |  | メタル＋光 併用成端
[32 empty] | 100 | 500 | 1700 | 100 | 1 |  | 引込対数 |  | 幅 | 高さ | 奥行 | 列数
[33 empty] | 900 | 950 | 120 | 2 |  | 10＋光 |  | 580 | 780 | 100 | 1
|  | 【担当者名】 |  | 品川 | [5 empty] | TEL | 03 | ― | 6240 | ― | 8621 | [16 empty] | 200 | 1800 | 950 | 120 | 4 |  | 30＋光 |  | 860 | 720 | 100 | 1
[10 empty] | FAX | 03 | ― | 3819 | ― | 9137 | [17 empty] | 1000 | 1700 | 120 | 2 |  | 50＋光 |  | 860 | 950 | 100 | 1
[10 empty] | 携帯 | 090 | ー | 1234 | ― | 5678 | [16 empty] | 400 | 1800 | 1700 | 120 | 4 |  | 100＋光 |  | 900 | 1230 | 100 | 2
| 配管施工 （電気） | 【会社名】 | [14 empty] | 3 | 地 下 | 土木工事 |  |  |  | 有 ・ 無 | [8 empty] | ＜MDFサイズ表について＞ ・MDFに必要なおおよそのスペースを表記しており、使用する物品、設置方法により異なります。 ・200対以上を引き込む大規模ビルへのメタル＋光MDF併用成端については、別途調整致します。
[19 empty] | 管路埋設深度 |  |  |  |  | 600 ・ 900 1200・（ ）ｍｍ
|  | 【担当者名】 | [7 empty] | TEL |  | ― |  | ― | [17 empty] | ・施工電気会社が決定しましたら再度打合せ願います。 （打合せの際には最新の図面1部【引込平面図/系統図】を持参下さい） ●予定工期が１ヶ月以上変更になる場合は速やかにご一報願います。 ●土木工事｢有｣の場合は3月/12月は国道･都道･区道繁華街(商店街等）での工事 抑制期間となる為、早めの打合せ申し込みをお願いします。 （おおむね □国道：6ヵ月前 □都道：4ヵ月前 □区道(市道)：3ヵ月前） ・調査・施工時の連絡は、 様へお願いします。 （携帯等 - - ） ・弊社施工会社は（ ）となります。
[10 empty] | FAX |  | ― |  | ―
[10 empty] | 携帯 |  | ー |  | ― |  |  | 4 | 引込配管 |  |  | （ |  |  | ）mm×（ |  |  |  |  | ）条
着工予定日 |  | 2015 |  | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | 変 更 の 場 合 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
足場撤去予定日 |  | 2017 |  | 年 | 1 | 月 | 中 | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 5 | 管路突出し |  |  | 公道部300mm（ペイント表示）
竣工予定日 |  | 2017 |  | 年 | 2 | 月 | 下 | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 管路突出時期 | [6 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
入居予定日 |  | 2017 |  | 年 | 3 | 月 | 上 | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 道路区分 |  |  | 国道・都道 区道・市道 村道・私道 |  |  |  |  | 車道・車道カラー 歩道・歩道カラー
ＭＤＦまでの 引込工事予定日 |  | 2017 |  | 年 | 1 | 月 | 下 | 日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
建物規模 |  | 分譲賃貸 |  |  | 賃貸 |  |  |  |  | 延床面積 |  | 3500 |  |  |  | ㎡ | 6 | MDF | 場所 ※ | （ | [5 empty] | ）F
|  | 建物種別 |  |  | マンション（住宅専用） | [14 empty] | EPS・共用部・階段下 その他（ ）
|  | 住宅種別 |  |  | 分譲物件
[19 empty] | 大きさ | ・幅（ |  |  |  | ）・高（ |  |  | ）・奥行（ |  |  | ）
|  | 部屋タイプ |  |  | ファミリー
|  | 地上 |  |  | 7 | [9 empty] | F |  | 7 | アース第Ｄ種 100Ω以下の保安器用
|  | 地下 |  |  | 1 | [9 empty] | F |  | 8 | メタル引込は建物規模に応じた対数となります
用途別戸数 | マンション | 世帯数 |  |  | （ |  | 45 |  |  | ） | 【希望回線数】 | [5 empty] | 9 | 光引込は建物規模に応じた心線数となります
[11 empty] | 49 |  |  | 回線 |  |  | 10 | 耐火処理はビル側でお願いします
| テナント | テナント数 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
[17 empty] | 11 | 光成端場所等 |  |  |  | MDF内・他（ ）
①建物内の電話・通信設備（MDF～ＩＤＦ～電話用コンデンサ付ＭＪ迄の配線・取付・接続を言います）は，電気設備と同様にお施主様の施工範囲となっています． ②MJはコンデンサ付を用意していただきます。 ③構内ケーブル未設置ビルは，構内ケーブル設置後電話機取付け工事施工します． ④ビル敷地内に設置する私設ＨＨ等の止水栓は，ビル側施工で実施してください． （ただし、ＮＴＴケーブル敷設管路はNTT） ⑤私有地内配管（ビル内・地下引込）は，お客様側で施工していただきます． ⑥掘削禁止道路の解除願いを提出して頂く場合がございます．
| 共用関係 | 管理室数 |  |  | （ |  | 1 |  |  | ） | [6 empty] | 12 | メタル・光同時工事 | [5 empty] | 有 ・ 無
[17 empty] | 13 | 図面（ 引込み平面図・系統図 ） | [8 empty] | 有 ・ 無
|  | その他 （EV,警報,宅配 等） |  |  | （ |  | 3 |  |  | ）
[17 empty] | 14 | 構内ケーブル施工 | [5 empty] | 自営 ・ NTT
[17 empty] | 15 | 屋内配線施工 | [5 empty] | 自営 ・ NTT | [7 empty] | ㈱ＮＴＴ東日本-東京 設備部 設備建設総合センタ設備カスタマセンタ □東 ・北エリア担当 TEL : 03-6240-8621 FAX : 03-3819-9137 □中央 ・南エリア担当 TEL : 03-5493-2921 FAX : 03-5493-3987 □西エリア担当 TEL : 042-528-4619 FAX : 042-522-1051
通信設備（ケーブル）申込書兼議事録のダウンロード方法 | [39 empty] | NTT 確認欄 |  |  | お客様 確認欄
本用紙がHP上で取得可能になりました。以下の方法でダウンロードをお願いします。 ご記入後,協議を実施してください。 ＜ダウンロード方法＞ 検索エンジンで『NTT東日本 東京 各種お問合せ』を検索し「各種お問合せl東京lＮＴＴ東日本」を選択。 「通信設備に関わる各種問い合わせ」欄の「新築ビル通信設備申込書」からPDF版かExcel版用紙を選択し ダウンロード。 URL：http://www.ntt-east.co.jp/tokyo/contactus/ | [16 empty] | 16 | ＭＪ取付け | [5 empty] | 自営 ・ NTT
[40 empty] | 日付 サイン |  |  | 日付 サイン
[17 empty] | 17 | 先行ジャンパは原則実施いたしません
[17 empty] | 確認チェック項目 ○：確認済 ×：要検討 ／：該当なし | [22 empty] | 日付 サイン |  |  | 日付 サイン
[17 empty] | ※MDF設置場所→下記の場所は故障と成り易く、保守上不都合な部分です。 ①風雨にさらされる屋外 ②湿気が溜まりやすい場所 ③出入りに不都合な事務所フロア内 | [14 empty] | 本工事に対する引込ｹｰﾌﾞﾙの設計･施工はNTT関連会社に 委託して実施することがありますので工事等の問い合わせは, NTT関連会社に対応して頂くことがあります。
【特記事項】
【建物規模】 ※地上／地下の階数は必須でご記入下さい。 分譲賃貸、延床面積をご記入下さい。 建物種別（ビル（オフィス）、ビル（店舗）、マンション（住宅専用）、混在、学校・病院・公共施設等、 その他）をご記入下さい。 住宅種別（学生寮、Weeklyマンション、賃貸物件、会社独身寮、老人フォーム、分譲物件、公団・公営物件） をご記入下さい。 部屋タイプ（ファミリータイプ・ワンルーム・混在）をご記入下さい。
※マンション（住宅専用）時のみ記入願います
【用途別戸数】 ※用途別戸数は必須でご記入下さい。 該当箇所のみ総数をご記入下さい。
【各予定日】 ※竣工予定日、ＭＤＦまでの引込工事予定日は必須でご記入下さい。 ※着工予定日、足場撤去予定日、入居予定日はご記入できれば、ご記入下さい。 （記入例） ２０１7 年 ２ 月 下 日
※ビル名、所在地は必須でご記入下さい。 【受付年月日】①に打合せ日をご記入下さい。 ※②は記入不要 【ビル名】物件の名称をご記入下さい。 ［例］（仮称）NTT田端テクノビル 【所在地】物件のご住所を記入下さい。 ［例］東京都北区田端新町１－１９－１０ 【建築施工（設計）】 ※設計会社のみご記入下さい。 会社名、担当者名、TEL、FAX、携帯をご記入下さい。 【配管施工（電気）】 ※施工電気会社のみご記入下さい。 会社名、担当者名、TEL、FAX、携帯をご記入下さい。
※1 新規お申し込みのみご記入お願い致します。なお、再協議ご希望のお客様は以前協議致しました協議資料を協議当日にお持ち下さい。 ※2 お客様記入欄は【左列のみご記入】をお願い致します。 中列、右列に関しまして、協議時にご使用致します。 ※3 必須項目は 必ずご記入下さい。なお、 内にご記入又は選択して下さい。
記入例

## 規制 (hidden)
西暦 | 月 | 日 | 都道府県 | 分譲賃貸種別 | 建物種別 | 住宅種別 | 地上 | 地下 | 部屋タイプ | 日２
2013 | 1 | 1 | 東京都 | 分譲 | ビル（オフィス） | 学生寮 | 1 | 1 | ファミリー | 上
2014 | 2 | 2 | 山梨県 | 賃貸 | ビル（店舗） | Weeklyマンション | 2 | 2 | ワンルーム | 中
2015 | 3 | 3 | 神奈川県 | その他 | マンション（住宅専用） | 賃貸物件 | 3 | 3 | 混在 | 下
2016 | 4 | 4 | 埼玉県 |  | 混在 | 会社独身寮 | 4 | 4 |  | 1
2017 | 5 | 5 |  |  | 学校・病院・公共施設等 | 老人フォーム | 5 |  |  | 2
2018 | 6 | 6 |  |  | その他 | 分譲物件 | 6 |  |  | 3
2019 | 7 | 7 |  |  |  | 公団・公営物件 | 7 |  |  | 4
2020 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 5
2021 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 6
2022 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 7
2023 | 11 | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 8
2024 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 9
2025 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  | 10
2026 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 11
2027 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 12
2028 |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 13
2029 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  | 14
2030 |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  | 15
2031 |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  | 16
2032 |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 17
2033 |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 18
2034 |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  | 19
2035 |  | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 20
2036 |  | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  | 21
2037 |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  | 22
2038 |  | 26 | [7 empty] | 23
2039 |  | 27 | [7 empty] | 24
2040 |  | 28 | [7 empty] | 25
2041 |  | 29 | [7 empty] | 26
2042 |  | 30 | [7 empty] | 27
2043 |  | 31 | [7 empty] | 28
2044 | [9 empty] | 29
2045 | [9 empty] | 30
2046 | [9 empty] | 31
2047
2048
2049
2050