## 申込先
ＮＴＴ東日本「電柱の利用（電柱添架）に関する相談･申込窓口」 ※電柱の利用（電柱添架）とは、ケーブル・街路灯・交通信号・標識・案内看板等の設置にあたり、弊社電柱を用いることを指します。 ※ 添架申請は、原則、インターネット（下記ＵＲＬ）による申請とします。
https://swu.setsubi-info.ntt-east.co.jp/webTenga/select/show
ただし特別な理由等により、インターネット利用が困難な場合は、本様式による申込窓口への申請も可能といたします。 様式による申請を行う場合は、本様式に必要事項を記入し、添架申込窓口へ送付してください。
↓添架申請を行う電柱の管轄区域の「申込先」欄にﾁｪｯｸを入れてください。各様式に申込先が反映されます。
※「セキュリティの警告」等のメッセージバーが表示される場合、「コンテンツを有効化」ボタンをクリックいただくことで編集いただけます。
※「保護されたビュー」のメッセージバーが表示される場合、「編集を有効にする」ボタンをクリックいただくことで編集いただけます。
申込先 | 管轄区域 | 担当部門（申込窓口） | 所在地･電話番号
| 東京都 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 山梨県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 神奈川県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 千葉県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 茨城県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 埼玉県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 栃木県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 群馬県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 長野県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 新潟県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 宮城県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 福島県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 岩手県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 青森県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 山形県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 秋田県 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp
| 北海道 | ㈱ＮＴＴ－ＭＥ 設備マネジメント部 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町３－３６－２１
|  | オンサイトオペレーションセンタ | ＮＴＴ小金井ビル １Ｆ
|  | 設備カスタマ部門 添架担当 | TEL：０４２－３１２－９００９
Mail：tenga-shinsei-ml@east.ntt.co.jp

## 申込先名義 (hidden)
1
| 事業部 | 管轄区域 | 申込先名義 | ラジオボタン
1 | 東京事業部 | 東京都 | 東日本電信電話株式会社 | TRUE | 1
|  |  | 東京事業部 設備部長 殿 | TRUE | 2
|  |  |  | TRUE | 3
|  |  |  | TRUE | 4
|  |  |  | TRUE | 5
2 | 東京事業部 | 山梨県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 東京事業部 設備部長 殿 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
3 | 神奈川事業部 | 神奈川県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 執行役員 神奈川事業部長 殿 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
4 | 千葉事業部 | 千葉県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 執行役員 千葉事業部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 千葉ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
5 |  | 茨城県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 執行役員 千葉事業部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 千葉ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
6 | 埼玉事業部 | 埼玉県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 執行役員 埼玉事業部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 | FALSE
|  |  | 代表取締役社長 殿 | FALSE
7 |  | 栃木県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 埼玉事業部 栃木支店長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社ＮＴＴ東日本-関信越 | FALSE
|  |  | 栃木支店長 殿 | FALSE
8 |  | 群馬県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 埼玉事業部 群馬支店長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 | FALSE
|  |  | 群馬支店長 殿 | FALSE
9 |  | 長野県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 埼玉事業部 長野支店長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 | FALSE
|  |  | 長野支店長 殿 | FALSE
10 |  | 新潟県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 埼玉事業部 新潟支店長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 | FALSE
|  |  | 新潟支店長 殿 | FALSE
11 | 宮城事業部 | 宮城県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
12 |  | 福島県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
13 |  | 岩手県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
14 |  | 青森県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
15 |  | 山形県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
16 |  | 秋田県 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 宮城事業部 設備部長 | FALSE
|  |  | (代理人) | FALSE
|  |  | 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | FALSE
|  |  | 東北ブロック ブロック統括本部長 殿 | FALSE
17 | 北海道事業部 | 北海道 | 東日本電信電話株式会社 | FALSE
|  |  | 北海道事業部長 殿 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## 様式第１
様式第１
添 架 ( 変 更 ) 申 請 書 兼 添 架 内 諾 承 認 願
東日本電信電話株式会社 | [16 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
住所・〒
（ 氏名 )
貴社所有の電柱に当社の( | [9 empty] | )を添架(変更)させていただきたく、関係書類を添えて
下記のとおり申請いたしますので承諾(変更)・内諾方取り計らい願います。
なお、添架工事の実施方法その他添架に関する諸条件については、貴社の定める技術基準、関係法令、並びにその他
指示されるところに従い、電気通信設備の損傷防止及び第三者への安全確保に留意し施工いたします。
記
1. | 添架施設の位置
2. | 添架(変更)電柱本数、条数 |  |  |  |  | ： | 一般 | 単独添架線条 |  |  |  |  | 本 | 条 | ( | 減 |  | 本 |  | 条 | )
[6 empty] | ： | 接続 | 単独添架線条 |  |  |  |  | 本 | 条 | ( | 減 |  | 本 |  | 条 | )
[6 empty] | ： | 一般 | 機器設備添架 |  |  |  |  | 本 | 基 | ( | 減 |  | 本 |  | 基 | )
[6 empty] | ： | 接続 | 機器設備添架 |  |  |  |  | 本 | 基 | ( | 減 |  | 本 |  | 基 | )
3. | 添架(一束化)電柱本数、条数 |  |  |  |  | ： | 一般 | 一束化添架線条 |  |  |  |  | 本 | 条 | ( | 減 |  | 本 |  | 条 | )
[6 empty] | ： | 接続 | 一束化添架線条 |  |  |  |  | 本 | 条 | ( | 減 |  | 本 |  | 条 | )
4. | 添架設備及び電柱番号 |  |  |  |  | 別紙「添架施設明細書」のとおり
5. | 添架工事予定期間 |  |  |  |  | 自 |  |  | 年 |  | 月 | 日
[6 empty] | 至 |  |  | 年 |  | 月 | 日
6. | 管理責任者及び連絡先 |  |  |  |  | 住所
氏名
電話番号
7. | 工事施工業者 |  |  |  |  | 会社名
住所
責任者名
電話番号
8. | 添付書類
| (1)添架施設明細書 | [9 empty] | (2)添架協議票兼添架完成状況票
| (3)添架工法図(標準装柱図) | [9 empty] | (4)添架経路図(平面図 縮尺５００分の１程度)
| (5)私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書 | [9 empty] | (6)柱上接続用回線ＩＤ取得報告書(接続添架の場合）
(7)一束化同意書(一束化による申請の場合)
9. | 現場調査、立会い、検査等
添架申請時における現場調査、添架工事中又は実施後の立会い、検査に要する費用は、当方において全額負担します。
10. | その他(特記事項)
| (1)内諾の( |  | 要 ・ 否 |  | ) | ・・・道路管理者からの要請により内諾が必要となった場合
※道路占用許可取得後、速やかに「私有地等線条等添架使用に関する調整完了報告書」を提出いたします。
| (2)接続添架の( |  |  | 有 ・ 無 | ) | ・・・接続約款に基づく添架申請の場合
※柱上接続回線ＩＤ取得後、速やかに「柱上接続用回線ＩＤ取得報告書」を提出いたします。
| (3)添架設備の発火・発煙のおそれ( |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | )
(4)管理責任者及び連絡先に変更が生じた場合は、速やかに報告いたします。
| (5)その他 |  | 添架料請求先（初年度、翌年度以降）は別紙のとおりです。

## 様式第２－１
様式第２－１
（申請兼回答用）
添 架 施 設 明 細 書 （ 線 条 添 架 用 ）
申請年月日： |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [9 empty] | ビル名：
申請者名：
№ | NTT 電柱名 | 番号 | 所在地 |  | 添架設備明細 | [12 empty] | 不平衡荷重 |  | 接続 添架 有無 | 一束化 |  | 可否 | 記事欄
[5 empty] | ケーブル本体 |  |  |  | 吊線（支持線） |  |  |  | 集合 外径 | 概算 重量 | 条数 | クロージャ 分配器等 |  | 有無 | 解決方法 |  | 自社 | 他社
[5 empty] | 線種 |  | 外径 |  | 材質 | 構成 | 外径 | 設計張力 |  |  |  | 種別 | 数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※光柱上接続に伴う線条添架申請の場合は、光ＰＯＩ－ＢＯＸを設置する電柱および、吊線等設置柱（光ＰＯＩ－ＢＯＸ設置柱の隣柱）を接続添架有として扱うものとする。
※柱上ＶＤＳＬ装置の添架に伴う線条添架申請の場合は、メタルＰＯＩ－ＢＯＸを設置する電柱から柱上ＶＤＳＬ装置を設置する電柱までの区間を接続添架有として扱うものとする。
※太線枠内はＮＴＴにて記入。

## 様式第２－２
様式第２－２
（申請兼回答用）
添 架 施 設 明 細 書 （ 機 器 設 備 ・ 防 犯 カ メ ラ 等 添 架 用 ）
申請年月日： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
申請者名 ：
ビル名：
No | ＮＴＴ 電柱名 | 番号 |  | 所在地 |  | 添架施設 種別 |  | 施設 寸法 (W/H/D㎜) | 概算 重量 | 機器数 （基） | 接続 添架 の有無 | 可否 | 記事
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※太線枠内はＮＴＴにて記入。

## 様式第３
様式第３
添 架 協 議 票 兼 添 架 完 成 状 況 票
協議・完成の別 |  |  | 【 | 協議 ・ 完成 |  | 】 |  | 接続添架の有無 |  | 【 | 有 ・ 無 |  |  | 】
NO |  | 添架希望 電柱名・番号 | [5 empty] | 単独柱・ 共架柱の別 |  |  |  | 所在地
１．調査年月日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  |  | ３．その他特記事項
２．添架位置図
※添架予定ポイント（添架完了ポイント）を明示し、 地上高及び各電線類、工作物との離隔を測定し記入すること。
※添架希望ポイントを赤で塗りつぶす
※腕金設置位置を赤で塗りつぶす
民地側 道路側
※添架工事完成時に、協議の際に申告のあった添架ポイント等に変更がある場合は、
添架位置図を修正し、その理由を特記事項へ記入すること。
４．申請電柱状況写真
①写真貼付（電柱全体撮影）
＜撮影時の留意事項＞
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
（写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等）
・ＮＴＴ通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して４５度の角度で撮影する
②写真貼付（添架部拡大撮影）
＜撮影時の留意事項＞
・添架ポイントがはっきり判るよう指示する。
（写真へマーキング、又は測定棒へ指示表示等）
・ＮＴＴ通信線、その他事業者線との上下離隔が判るようにする。
・道路側より、線路に対して正面より撮影する。

## 様式第４
様式第４
私 有 地 等 線 条 等 添 架 使 用 に 関 す る 調 整 完 了 報 告 書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
貴社電柱へのケーブル等線条添架（支線設置等を含む）申請に伴い、下記のとおり、関係する私有地等土地所有者等及び道路管理者等との調整が完了したことを報告いたします。
No | ＮＴＴ電柱名・ 電柱番号 | 調整内容 | 調整相手 |  | 特記
例 | （記入例） 東支 1R2L3 | （記入例） NTT柱への添架 支線の設置 | （記入例） 一般土地所有者・道路管理者 道路以外の公有地等管理者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
添架工事は、着工前に当社において上記各土地所有者と調整、所定の手続き（土地所有者等への工事施工許可、道路使用許可書の取得を含む）を実施し、必ず了解を得たのち実施いたします。
ケ－ブル等の添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等からの要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブルの一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。
また、貴社の要請に応じ関係書類（土地所有者との調整記録、道路占用許可書、道路使用許可書、行政財産使用許可書等）を提出いたします。
添架申請時、または着工までに、土地の権利者等と添架使用に関する調整が完了したことを、本様式の提出を以って報告してください。
添架の実施にあたっては、添架事業者様にて、電柱が施設されている土地の権利者等から、添架の承諾及び工事の許可を取得していただきますようお願いします。
※「調整内容」は、「NTT柱への添架」または「支線の設置」から選択してください。
※「調整相手」は、「一般土地所有者」「道路管理者」「道路以外の公有地等管理者（＝河川や国有林野、官公庁の敷地等）」から選択してください。土地権利者等の個人名は記載する必要はございません。

## 様式第５
様式第５
柱 上 接 続 用 回 線 Ｉ Ｄ 取 得 報 告 書
|  |  |  | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
貴社電柱へのケーブル等線条添架（柱上ＶＤＳＬ装置等の機器設備添架を含む）申請に伴い、下記のとおり、柱上接続に関する手続きが完了したことを報告いたします。
1 | 添架内諾回答 | 内諾回答番号
内諾回答年月日
施工場所
2 | 柱上接続回線ＩＤ | 回線ＩＤ
回線ＩＤ取得年月日
3 | 柱上接続対象電柱番号 | 別紙「添架施設明細書」のとおり
※添付資料 加入ダークファイバ申込受付システムからの柱上接続申込回答状況等
(当該回線ＩＤ及び接続する電柱名が明示された画面の添付)

## 様式第６
様式第６
添 架 工 事 着 工 届
[5 empty] | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
各土地所有者からの工事施工許可、道路使用許可等の取得を完了いたしましたので、下記により添架工事を実施いたします。
1 | 工事の種類 |  | 添架工事 補修工事 撤去工事
2 | 工事の場所 |  | 承諾番号
承諾年月日
施工場所
3 | 工事の対象及び添架施設 |  | 添架承諾書及び添架施設明細書のとおり
4 | 工事年月日 | 着工
完了
5 | 連絡責任者 | 氏名
電話
6 | 工事施工 | 施工会社
住所
責任者
電話
ケーブル等の添架、及び工事に伴い発生した土地所有者等からの要望、電柱移設等を含めた苦情等、トラブルの一切について、当社において責任を持って対応し解決いたします。

## 様式第７
様式第７
添 架 工 事 完 了 届
[8 empty] | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
下記のとおり添架工事が完了いたしましたので、お届けします。
1 | 工事の種類 |  |  |  | 添架工事 補修工事 撤去工事
2 | 工事の場所 |  |  |  | 承諾番号
承諾年月日
施工場所
3 | 工事の対象及び添架施設 |  |  |  | 添架承諾書及び添架施設明細書のとおり
4 | 工事年月日 | 着工
完了
5 | 連絡責任者 | 氏名
電話
6 | 工事施工 | 施工会社
住所
責任者
電話
添付資料「添架施設明細書」「添架協議票兼添架完成状況票」
検査「合格」の場合の検査結果通知書 |  |  | （ | 否 |  | )
検査「不合格」の場合は、東日本電信電話株式会社の指示するところにより、速やかに設備の改修工事を実施いたします。

## 様式第８
様式第８
添 架 承 諾 解 除 申 請 書
[8 empty] | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
下記のとおり添架施設を撤去しますので報告します。
| １. | 工事の場所
| ２. | 撤去施設 | 別紙「添架施設明細書」のとおり
| ３. | 撤去理由
| ４. | 撤去工事予定期間 | 自 | 年 | 月 |  | 日
|  |  | 至 | 年 | 月 |  | 日（添架承諾解除予定期日）
| ５. | 工事施工業者 | 会社名
住所
責任者
連絡先電話
| ６. | 承諾番号
(管理番号)

## 様式第９
様式第９
添 架 （ 変 更 ） 申 請 撤 回 届
|  |  |  | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
貴社所有の電柱への添架（変更）申請につきまして、下記のとおり申請を撤回いたします。 なお、申請から撤回までの間に貴社が実施した現地調査等に係る費用については、当社において全額負担いたします。接続添架（変更）申請については、接続約款に規定する違約金を支払います。
| １. | 撤回を行う添架（変更）申請書
（１）申請年月日：
（２）文書番号：
※ 該当する「添架（変更）申請書兼添架内諾承認願」を添付いたします。
| ２. | 添架（変更）申請の撤回を行う理由

## 様式第１０
様式第１０
添 架 名 義 変 更 届
[5 empty] | 年 | 月 | 日
東日本電信電話株式会社
東京事業部 設備部長 殿
○○○○株式会社
（ 氏名 )
以下添架の名義について、下記のとおり変更いたしますのでお届いたします。
| １. | 旧名義人 | 住所
氏名
連絡先
| ２. | 新名義人 | 住所
氏名
連絡先
| ３. | 添架施設の場所
| ４. | 添架施設 | ( 別紙「添架施設明細書」のとおり)
| ５. | 変更後添架料請求先 | 住所
氏名
連絡先
| ６. | その他

## 様式第１１－１
蓄電池添架可否の自主審査表
（容量＞５００Ｗｈ）
◎事業者の記入欄
１．添架予定柱について電柱所有者の電柱札より標識名・電柱番号を記入する。
標 識 名： 電柱番号：
２．添架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。
＜蓄電池システム＞
製造社： 型式番号：
＜蓄電池＞ ＜整流器＞
製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号：
３．添架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入
４．添架する蓄電池システムの仕様および機能の確認
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
|  |  |  | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・容量＞500Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8715-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策※１ | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □準拠する | □準拠しない
|  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 | ・類焼試験の実施 | □試験済み | □試験未実施
|  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
| 項目 |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
|  |  |  | ➀ | ②
| 蓄電池の種類 |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  | ・容量＞500Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 | ・JIS C 8715-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
|  | 火災対策 | ・類焼試験の実施※２ | □試験済み | □試験未実施
|  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □準拠する | □準拠しない
|  | 耐水性 | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 | ・類焼試験の実施（実際の筐体位置関係で実施すること）※２ | □試験済み | □試験未実施
|  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合 ※２整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響(発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
（記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
| 基準の判定結果 |  |  | 自主審査結果
| ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  | ¨ 蓄電池添架不可能
| ・上記以外 |  |  | ¨ 蓄電池添架利用可能
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱添架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。
様式第１１－１

## 様式第１１－２
蓄電池添架可否の自主審査表
（５００Ｗｈ≧容量＞１６０Ｗｈ）
◎事業者の記入欄
１．添架予定柱について電柱所有者の電柱札より標識名・電柱番号を記入する。
標 識 名： 電柱番号：
２．添架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。
＜蓄電池システム＞
製造社： 型式番号：
＜蓄電池＞ ＜整流器＞
製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号：
３．添架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入
４．添架する蓄電池システムの仕様および機能の確認
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
[5 empty] | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  |  | ・500Wh≧容量＞160Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 |  | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 |  | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  |  | ・加熱制御機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること※１かつ※２ | □適合する | □適合しない
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 |  | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □準拠する | □準拠しない
|  | 耐水性 |  | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 |  | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 爆発(ガス)対策 |  | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 |  | ・類焼試験の実施 | □試験済み | □試験未実施
|  |  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
| 項目 |  |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
[5 empty] | ➀ | ②
| 蓄電池の種類 |  |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  |  | ・500Wh≧容量＞160Wh | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 |  | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 |  | ・内圧上昇防止機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  |  | ・加熱制御機能を有すること | □適合する | □適合しない
|  |  |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
|  | 火災対策 |  | ・類焼試験の実施※２ | □試験済み | □試験未実施
|  |  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 |  | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □適合する | □適合しない
|  | 耐水性 |  | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 |  | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 火災 対策 |  | ・類焼試験の実施（実際の筐体位置関係で実施すること）※２ | □試験済み | □試験未実施
|  |  |  | ・試験結果添付 | □添付有り | □添付無し
※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合 ※２２整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響(発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
※２整流器部に対して蓄電池の熱暴走・発生ガスに起因する影響(発火・溶融等)が無い場合、蓄電池部のみでの類焼試験としてもよい
（記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
| 基準の判定結果 |  |  |  | 自主審査結果
| ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  |  | ¨ 蓄電池添架不可能
| ・上記以外 |  |  |  | ¨ 蓄電池添架利用可能
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱添架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。
様式第１１－２

## 様式第１１－３
蓄電池添架可否の自主審査表
（１６０Ｗｈ≧容量）
◎事業者の記入欄
１．添架予定柱について電柱所有者の電柱札より電柱名・電柱番号を記入する。
電 柱 名： 電 柱 番 号：
２．添架する蓄電池システム・蓄電池・整流器の製造者・型式番号を記入する。
＜蓄電池システム＞
製造社： 型式番号：
＜蓄電池＞ ＜整流器＞
製造社： 型式番号： 製造社： 型式番号：
３．添架する蓄電池と整流器の装置構成の確認（□欄に✓を記入する）
・蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表１へ記入
・蓄電池と整流器が「別筐体」の場合 ⇒ ¨ ４－表２へ記入
４．添架する蓄電池システムの仕様および機能の確認
「確認方法」３で選択した表１または表２の判定□欄に✓し、根拠となる添付資料の掲載箇所を記入する。
表１．蓄電池と整流器が「同一筐体」の場合の判定表
| 項目 |  |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
[5 empty] | ① | ②
| 蓄電池の種類 |  |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  |  | ・160Wh≧容量 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 |  | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策※１ |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 |  | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □適合する | □適合しない
|  | 耐水性 |  | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 |  | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
|  | 爆発(ガス)対策 |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※２ | □適合する | □適合しない
※１蓄電池部が密閉容器に入っている場合
※２正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日）
（記入者： ）
表２．蓄電池と整流器が「別筐体」の場合の判定表
| 項目 |  |  | 仕様および機能 | 判定 |  | 【根拠】判定①の記載箇所 例：仕様書P10-表1-容量
[5 empty] | ➀ | ②
| 蓄電池の種類 |  |  | ・リチウムイオン蓄電池 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池の容量 |  |  | ・160Wh≧容量 | □適合する | □適合しない
| 蓄電池 単体 | JIS規格 |  | ・JIS C 8714に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 62133-2に準拠 | □準拠する | □準拠しない
|  | 爆発 (ガス) 対策 |  | ・発生ガスへの引火を防止する機能・設計となっていること ※１ | □適合する | □適合しない
| 蓄電池システム （整流器＋蓄電池） | JIS規格 |  | ・JIS C 4412 （JIS C 4412-1:2014 低圧蓄電システムの安全要求事項－第1部：一般要求事項） | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | JIS C 61000-6-7 電磁両立性－第６-７部：共通規格－一般工業環境における安全関連機能（機能安全）の遂行を意図した装置に対するイミュニティ要求事項 | □準拠する | □準拠しない
|  |  |  | ・JIS C 4431 カテゴリC1 (JIS C 4431:2012 パワーエレクトロニクス装置− 電磁両立性（EMC）要求事項及び試験方法) 又は ・CISPR11 ClassB (通信施設における工業、科学及び医療用装置からの妨害波の許容値及び測定法) | □適合する | □適合しない
|  | 耐水性 |  | ・保護等級IP55以上 | □適合する | □適合しない
|  | 機能 |  | ・配電系統電源停止時に蓄電池から配電系統へ逆潮流しない | □適合する | □適合しない
※１正常時・異常時問わず可燃ガスが生じる場合
（記入日：西暦 年 月 日） （記入者： ）
５．自主審査結果
表1または表２の判定結果に基づき，表３に自主審査結果を記入する。
表３．自主審査結果表
| 基準の判定結果 |  |  |  | 自主審査結果
| ・判定結果の中に②に該当する項目がある |  |  |  | ¨ 蓄電池添架不可能
| ・上記以外 |  |  |  | ¨ 蓄電池添架利用可能
以上の記載内容に相違はありません。なお，蓄電池設備を電柱添架した場合，施設状態において基準を満たさない場合は，ただちに蓄電池設備等を取外しまたは改修いたします。
様式第１１－３